Влияние вариаций входных параметров на режим работы теплообменной системы

Л.Н. Клянина,  Е.Г.Корабельников

Динамический режим работы теплообменников характерен для ряда технологических тепловых установок, а так же систем воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Технологически заданный алгоритм управления режимом работы теплообменников на практике реализуется средствами ручного или автоматического регулирования по одному или нескольким управляющим параметрам. Очевидно, что наиболее эффективный в энергетическом и технико-экономическом отношении алгоритм управления динамическим режимом работы теплообменника может быть выявлен только в виде решения соответствующей математической модели.

В [1] рассматривается математическая модель динамического режима работы теплообменников. Информационная структура процесса теплообмена представлена следующей схемой, рис.1.

Рис.1. Схема информационной структуры теплообмена.

(г ((х) – коэффициенты теплопередачи со стороны горячего (холодного) потока

(- толщина стенки

(- теплопроводность стенки

F- поверхность теплообмена

Qпот –потери теплоты в окружающую среду.

Гн (Хн) – начальная температура горячего (холодного) потока.

Гк (Хк) – конечная температура горячего (холодного) потока.

Gг (Gх)-массовый расход горячего ( холодного ) потока

сг (сх) – теплоёмкость горячего ( холодного ) потока.

Упрощенная схема процесса передачи теплоты  на I-той ступени предлагается в [2 ].

(1)

(2)

(3)

(4), где

Qi –количество теплоты передаваемой холодному потоку на I-той ступени,

λi-теплоёмкость горячего потока,

Wi-водяной эквивалент горячего потока,

Гi (Хi)-температура горячего ( холодного ) потока на I-той ступени, рис.2.

Х1                                                                 Хi         G

Г1                                                     Гi

Рис.2. Схема теплообменной системы с естественной

циркуляцией продуктов сгорания.

Предлагаемый в [2] подход позволяет получить решения, определяющие влияние величины изменения входных параметров среды на ее выходные параметры.

# Решим (1), (2), (4) откуда

,                 (5)

где

Рассмотрим изменения входных параметров в уравнении (5). Найдем интервалы в пределах, которых температура горячего потока Гi не будет меняться.

Пусть G=G+ΔG. Исследуем изменения в уравнении (5)

(6)

Для того чтобы температура на i-том ТО не изменилась, коэффициент изменения должен стремиться к нулю, так как все остальные величины ограничены техническими параметрами системы. Пусть он будет равен (, где (- величина бесконечно малая и стремится к нулю. Тогда, если массовый расход горячего потока изменится на величину

температура на i-том ТО останется неизменной. Решив неравенство относительно ΔG получим:

.

При α→0 интервал изменения для ΔG ,

Очевидно, что изменения в пределах этого интервала не повлияют на температуру горячего потока.

Пусть температура горячего потока на предыдущей ступени изменится на Δi-1 , как это повлияет на i-тый ТО?

# Подставив значения в уравнение (5), получим

,        (7)

После преобразования получим линейную зависимость Гi от Δi-1.

.

# Найдем пределы изменения для Δi-1

.

Рассмотрим случай изменения температуры холодного потока Х на величину Δ

.      (8)

# После преобразования

,

откуда интервал для Δ

Зависимости (6),(7),(8) устанавливают так же интервалы изменения параметров теплообменивающихся сред, при которых изменение выходных параметров не превышает заданных значений.

Литература:

- Кафаров В. В., Мешалкин В. П., Гурьева Л. В.  Оптимизация теплообменных процессов и систем. –  М.: Энергоатомиздат, 1988, 191 с.

- Каневец Г.Е., Обобщенные методы расчета теплообменников. –  К.: Наук. думка, 1979, 352 с.

- Василенко А.И., Новгородский Е.Е. Оптимизация аэродинамических систем комплексного использования теплоты [Тескт]: Монография/ А.И. Василенко – Ростов-н/Д,: Рост. гос. строит. ун–т, 1999. – 175с.

- Гапонов В.Л., Медиокритский Е.Л., Новгородский Е.Е. Зашита окружающей среды при технологическом использовании продуктов сгорания теплообменными системами [Тескт]: Монография/В.Л. Гапонов. – РГАСХМ. Ростов н/Д, 1998. –268с. – ISBN 5-89071-042-7

- Новгородский Е.Е., Василенко А.И., Корабельников Е.Г. Оптимизация поперечных сечений линий связи установок комплексного использования теплоты [Текст]//  Проблемы энергосбережения и экологии при использовании углеводородных топлив. Сборник трудов международной конференции. Часть 1. –  Ростов-на-Дону: Рост.гос. строит. ун-т. 2000. – с.66–70.

- Новгородский Е.Е., Василенко А.И., Корабельников Е.Г. Расчет оптимальных конструкционных параметров теплообменных аппаратов [Текст]//  В сб. Седьмая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам. Тезисы докладов. М.: ТВП, 2000, с.397-398.

- Смирнов Р.В., Бахвалов Б.Ю. Математическое моделирование  теплообменных процессов в энергосберегающих гелиоустановках. Республики [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №1. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/677 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Grantham Stephanie, Household energy consumption, conservation & efficiency. Literature Review / Alice Solar City: Literature Review, 2010.  43p.(http://www.alicesolarcity.com.au/sites/default/files)

- Керимов И.А., Дебиев М.В, Магомадов Р. А-М, Хамсуркаев Х.И. Ресурсы солнечной и ветровой энергии Чеченской Республики [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №1. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/677 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- A literature review on Energy Innovation Systems Structure of an emerging scholarly field and its future research directions / Bernhard Truffer, Jochen Markard, Christian Binz, Staffan Jacobsson. – 2012, November. -  40p. (http://www.eis-all.dk/upload/eis/eis_radarpaper_final.pdf).

# Text boxes

входные переменные

выходные переменные

Гк

Хк

(г     (х     (    (     F    Qпот

параметры, определяющие условия протекания процесса

Т1

Тi